## JH-Q
Nanjing Jinhan Technology Co.,Ltd www.jinhan-tech.com zhangyan@jinhan-tech.com
Water Cooled Scroll Chiller
Model |  |  |  | JH-SLW-20W | JH-SLW-25W | JH-SLW-30W | JH-SLW-40W | JH-SLW-50W | JH-SLW-60W | JH-SLW-75W | JH-SLW-100W | JH-SLW-120W | JH-SLW-160W
Item
Cooling capacity |  |  | kW | 66 | 80 | 98 | 128 | 160 | 196 | 240 | 320 | 385 | 510
|  |  | 103 kcal/h | 56.8 | 68.8 | 84.3 | 110 | 137.6 | 168.6 | 206.4 | 275.2 | 331.1 | 438.6
Power source |  |  | V/ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50
Compressor | Qty |  | net | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4
| Power |  | kW | 13.4 | 16.3 | 20.3 | 26.6 | 32.6 | 40.6 | 48.9 | 65.2 | 79.8 | 106.5
| Current |  | A | 25.6 | 30.8 | 36.5 | 47.2 | 61.6 | 73 | 92.4 | 123 | 142 | 189
Condenser | Type |  |  | Shell and tube type
| Flow rate |  | m3/h | 14.2 | 18 | 21.1 | 27.5 | 34.4 | 42 | 51.6 | 68.8 | 82.8 | 109.7
| Pipe size |  | DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 100 | 100 | 125 | 150
Evaporator | Type |  |  | Shell and tube type
| Flow rate |  | m3/h | 11.4 | 13.8 | 16.9 | 22.1 | 27.5 | 33.7 | 41.3 | 55 | 66.2 | 87.7
| Pipe size |  | DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 100 | 100 | 125 | 150
Noise lever |  |  | dB(A) | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 69 | 70
Unit weight |  |  | kg | 360 | 400 | 465 | 530 | 760 | 870 | 980 | 1460 | 1580 | 1890
Dimensions |  | L | mm | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 | 2600 | 3000 | 3000 | 3200
|  | W | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 950 | 950
|  | H | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
The above cooling capacity is based on the cooling inlet 30℃, the outlet 35℃, the refrigerated outlet 7℃.